## 表5.机电经常性检查记录表(石桥二号隧道)
经常性检查记录表
隧道名称： / （上行洞/下行洞） 路线名称： 修大高速
隧道编码： / 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 检查日期： / 年 / 月 / 日 注：正常为√，异常为×，异常且严重为△ ；周检以周一所在月
设备名称 | 检查位置 | 检查内容 | 检查结果 | [5 empty] | 异常描述 | 养护措施 | 备注
（性质、范围、程度等）
高压计量柜 | 计量仪表 | 计量仪表有无污染、计量是否准确 | 正常/异常/异常且严重 | √ | [6 empty] | 工单/照片/附件
高压隔离开关和负荷开关 | 触头 | 1、有无污染、损伤； 2、接触是否紧密； 3、灭弧装置是否烧损。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 操作机构 | 有无污染 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 负荷开关 | 采用SF6绝缘和够弧接壤 置应观测期壳体漏气率是否符合生产厂规定 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 高压熔断器 | 1、外观有无污染、烧伤痕迹； 2、熔断丝是否熔断 | 正常/异常/异常且严重 | √
35kV电力变压器 | 总体 | 1、有无污染、漏油，油量是否足够； 2、有无异常声响和过热； 3、噪声是否符合要求。 | 正常/异常/异常且严重 | √
10kV电力变压器 | 总体 | 1、有无异常声响和过热； 2、噪声是否符合要求。 | 正常/异常/异常且严重 | √
箱式变电站 | 总体 | 1、箱体外壳有无污染、破损和锈蚀； 2、室内温度和湿度是否符合要求； 3、噪声是否符合要求； 4、电缆进出线孔封堵是否密实。 | 正常/异常/异常且严重 | √
电力电容器柜 | 电力电容器 | 1、外观有无污染、接头有无松动； 2、有无漏油、过热、膨胀现象； 3、绝缘是否正常、有无击穿现象。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 接触器 | 1、有无机械卡塞，噪声是否符合要求； 2、线圈直流电阻是否符合生产厂规定； 3、触头有无烧损痕迹，闭合是否紧密，动静触头是否中心相对； 4、能否正常动作； 5、引线接头有无污染、松动。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 控制器 | 控制器能否正常工作 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 熔断器 | 1、有无烧伤痕迹； 2、电熔丝是否完好。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 仪表 | 1、外表有无污染； 2、仪表能否正常显示。 | 正常/异常/异常且严重 | √
低压开关柜 | 断路器 | 1、外观有无污染、裂痕； 2、触头有无烧伤，接触是否紧密； 3、有无明显的噪声； 4、脱扣器是否正常； 5、绝缘是否良好； 6、整定值能否满足系统保护要求； 7、引线接头有无污染、松动。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 接触器 | 1、有无机械卡塞，噪声是否符合要求； 2、线圈直流电阻是否符合生产厂规定； 3、触头有无烧损痕迹，闭合是否紧密，动静触头是否中心相对； 4、能否正常动作； 5、引线接头有无污染、松动。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 互感器 | 1、有无污染； 2、绝缘是否良好； 3、外部接线是否断开。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 熔断器 | 1、有无烧伤痕迹； 2、电熔丝是否完好。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 热继电器 | 外部检查： 1、继电器外壳是否清洁、完整、嵌接良好； 2、外壳与底座接合是否紧密牢固，防尘密封是否良好，安装是否端正。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 二次回路 | 端子排是否污染、接线是否松动 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 仪表 | 1、外表有无污染； 2、仪表能否正常显示。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 双电源转换开关 | 外部检查： 1、转换开关外壳是否清洁、完整、嵌接良好； 2、外壳与底座接合是否紧密牢固，防尘密封是否良好，安装是否端正。 | 正常/异常/异常且严重 | √
配电箱、接座箱、控制箱 | 断路器 | 1、外观有无污染、裂痕； 2、触头有无烧伤，接触是否紧密； 3、有无明显的噪声； 4、脱扣器是否正常； 5、绝缘是否良好； 6、整定值能否满足系统保护要求； 7、引线接头有无污染、松动。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 接触器 | 1、有无机械卡塞，噪声是否符合要求； 2、线圈直流电阻是否符合生产厂规定； 3、触头有无烧损痕迹，闭合是否紧密，动静触头是否中心相对； 4、能否正常动作； 5、引线接头有无污染、松动。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 熔断器 | 1、有无烧伤痕迹； 2、电熔丝是否完好。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 二次回路 | 端子排是否污染、接线是否松动 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 箱体 | 接地是否良好 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 照明控制箱 | 1、可编控制程序是否正确； | 正常/异常/异常且严重 | √
|  | 2、自动集控手动操作是否正确。（1次/周） | 正常/异常/异常且严重 | / | / | / | / | /
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | /
| 风机启动及控制柜 | 1、有无腐蚀及积水； 2、接触是否良好。 | 正常/异常/异常且严重 | √
电力线缆 | 总体 | 1、外表有无损伤； 2、高压架空线路和电缆线路及其附属设施巡查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
综合微机保护装置 | 主站硬件设备 | 1、硬件设备运行状况检查；（1次/d） | 正常/异常/异常且严重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 31 | / | / | / | /
|  |  |  | √ | / | / | / | /
|  | 2、数据保存、备份设备整理；（1次/d） | 正常/异常/异常且严重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 31 | / | / | / | /
|  |  |  | √ | / | / | / | /
|  | 3、系统时钟检查；(1次/月）4、缆线检查、接插件紧固 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 子站硬件设备 | 1、硬件设备运行状况检查；（1次/d） | 正常/异常/异常且严重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 31 | / | / | / | /
|  |  |  | √ | / | / | / | /
|  | 2、缆线检查、接插件紧固 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 主站软件系统 | 1、数据备份；（1次/d） | 正常/异常/异常且严重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 31 | / | / | / | /
|  |  |  | √ | / | / | / | /
|  | 2、记录异常情况，处理、系统优化与调整；（及时） | 正常/异常/异常且严重 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
|  |  |  | 31 | / | / | / | /
|  |  |  | √ | / | / | / | /
|  | 3、主站软件测试功能；（1次/月） 4、日志检查；（1次/月） 5、数据库检查；（1次/月） 6、系统软件升级和补丁；（1次/月） 7、防病毒软件升级；（1次/月） | 正常/异常/异常且严重 | √
| 通信网络 | 1、光缆、电缆线路巡视检查； 2、尾纤（缆）、终端盒、配线架外观检查； 3、人孔内检查； 4、发送光功率； 5、光接收灵敏度； 6、传输误码率 7、设备运行情况和网络运行数据检查； 8、告警显示检查； 9、路由器的路由表和端口流量检查； 10、交换机的VLAN表和端口流量检查； 11、散热风扇检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 计算机设备及软件 | 1、各部位清洁检查； 2、病毒的防治； 3、系统时钟检查； 4、硬件设备运行状况检查； 5、设备功能与工作状态检查； 6、数据保存、备份设备检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
直流电源、UPS电源、EPS电源 | 箱体 | 1、清洁表面； 2、检测、紧固连接端子； 3、测量、记录输入输出电压； | 正常/异常/异常且严重 | √
| 电池组 | 1、电池组外观有无污染损伤，电池的电解液是否正常，温度是否正常； 2、电池的电压是否正常； 3、电池的绝缘是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 充电机及浮充电机 | 1、输出直流电压、电流是否正常； 2、整流装置是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
自备发电设备 | 负荷运行30mim以上 | 1、启动、停止试验； 2、油压、异响、振动、过热检查； 3、额定转数及电压确定； 4、预热的情况是否正常； 5、各部分温度是否正常； 6、各机械的动作状态是否灵活； 7、自调节励磁是否正常，响应时间是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 柴油发动机 | 1、外观有无污染、损伤； 2、计量表有无异常、漏油、漏水； 3、各部分加油； 4、各部位有无松动； | 正常/异常/异常且严重 | √
| 发电机 | 1、外观有无污染、损伤； 2、给轴承加油； 3、电刷的接触状态及磨损情况。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 接线 | 1、绝缘是否正常； 2、温度是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 启动装置 | 1、外观有无污染、损伤； 2、空气压缩机的润滑油量； 3、计量表是否正常； 4、有无异常、振动； 5、各部位有无污染、损伤，油量是否正常，有无变形、松动。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 燃料装置 | 1、外观有无污染、损伤； 2、有无漏油、贮留量； 3、泵的运行状态是否正常； 4、燃料过滤器的手动操作是否可靠； 5、油位计及漏油开关的动作状态。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 润滑油装置 | 1、外观有无污染、损伤； 2、燃料过滤器手动操作是否正常； 3、油的黏度是否正常； 4、保温装置的运行状态有无异常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 冷却塔方式冷却装置 | 1、外观有无污染、损伤； 2、冷却水量、水温是否正常，有无漏水； 3、运行状态。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 散热器方式冷 却装置 | 1、外观有无污染、损伤； 2、冷却水量、水温是否正常，有无漏水； 3、压力栓的工作状态是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 空气净化器或换器扇 | 1、外观有无污染、损伤； 2、工作状况有无异常； 3、排气颜色有无异常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 减振装置 | 减振橡胶、锚具螺栓有无变形、损伤 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 控制台 | 1、外观有无污染、损伤； 2、计量仪表、显示灯、故障显示器有无异常； 3、操作开关、继电器、电磁开关、配线断路器等有无异常； 4、柜内配线有无异常、有无污染、损伤、过热、松动、断线； 5、电压、电流、电量测量； 6、运行时间计量是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
隧道灯具 | 总体 | 1、电压是否稳定、灯的亮度是否正常； 2、灯泡的损坏与更换； 3、引入线检查，电磁接触器、配电箱柜是否积水； 4、开关装置定时的准确性与动作状态有无异常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 照度测试 | 超过灯具寿命周期后应进行照度测试（1次/半年） | 正常/异常/异常且严重 | √
洞外路灯 | 灯体 | 1、有无损坏、亮度目测是否正常； 2、防护等级检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
照明线路 | 总体 | 回路工作是否正常 | 正常/异常/异常且严重 | √
射流风机 | 总体 | 1、风机运转过程中有无异常； 2、风机运转时电流值是否在额定值内； 3、风机反转是否正常； | 正常/异常/异常且严重 | √
|  | 4、维护性开启频率（1次/15d）。 | 正常/异常/异常且严重 | 上旬 |  |  | 下旬 |  |  | /
|  |  |  | √ |  |  | √
| 各安装部位 | 1、有无松动、腐蚀现象； 2、安全吊链的松紧程度。 | 正常/异常/异常且严重 | √
轴流风机 | 总体 | 1、运转状态有无异响和异常振动； 2、各计量仪器、仪表读数是否正确； | 正常/异常/异常且严重 | √
|  | 3、维护性开启频率（1次/15天）。 | 正常/异常/异常且严重 | 上旬 |  |  | 下旬
|  |  |  | √ |  |  | √
| 减速机 | 油量是否正常 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 润滑油冷动装置 | 1、配管、冷却器、交换器、循环泵的状态； 2、运转中有无振动、异响、过热现象。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 气流调节装置 | 动作状态有无异常 | 正常/异常/异常且严重 | √
轴流风机及离心风机 | 驱动轴 | 1、接头、齿轮润滑状态有无异常； 2、转动轴的振动轴承温度有无异常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 电动机 | 1、运转中有无异响、振动、过热； 2、连接部的工作状态。 | 正常/异常/异常且严重 | √
火灾报警设施 | 点型感烟、感温探测器 | 清洁表面 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 双/三波长火焰探测器 | 清洁表面 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 线型感温光纤火灾探测系统 | 清洁表面 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 光纤光栅感温火灾探测系统 | 清洁表面 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 视频型火灾报警装置 | 清洁表面 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 手动报警按钮 | 1、清洁表面； 2、检查防水性能。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 火灾报警控制器 | 1、清洁表面； 2、检查防水性能； 3、线缆连接是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
消火栓及灭火器 | 总体 | 1、有无漏水、腐蚀，软管、水带有无损伤； 2、室外消火栓的放水试验及水压试验； 3、确认灭火器的数量及其有效性； 4、灭火器腐蚀情况； 5、设备箱体及标识检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
阀门 | 总体 | 1、外观检查，有无漏水、腐蚀； 2、操作试验是否正常； 3、导通试验。 | 正常/异常/异常且严重 | √
水喷雾灭火设施 | 总体 | 1、检查系统组件工作状态； 2、检查设备外表； 3、检查管路压力； 4、检查报警装置； 5、检查系统功能。 | 正常/异常/异常且严重 | √
水泵接合器 | 总体 | 1、清洁表面、内部； 2、检查密封性。 | 正常/异常/异常且严重 | √
水泵 | 总体 | 1、运转时有无异响、振动、过热，压力上升时闸阀的动作是否正常； 2、外观有无污染与损伤； 3、轴承部位加油与排气检查； 4、启动试验与自动阀同时进行； 5、紧固泵体各部连接螺栓； 6、清除离心泵泵内垃圾。 | 正常/异常/异常且严重 | √
电动机 | 总体 | 1、运转时有无异响、振动、过热； 2、外观有无污染、损伤； 3、电压、电流检测； 4、启动试验。 | 正常/异常/异常且严重 | √
给水管 | 总体 | 有无漏水，闸阀操作是否灵活。 | 正常/异常/异常且严重 | √
消防水池 | 总体 | 1、有无渗漏水； 2、水位是否正常及液位检测器是否完好； 3、泄水孔是否通畅。 | 正常/异常/异常且严重 | √
电光标志 | 总体 | 1、检查、调节LED集束像素管的发光亮度； 2、检查显示功能是否正常； 3、外观有无污染、破损、锈蚀，字迹是否清晰。 | 正常/异常/异常且严重 | √
亮度检测器 | 总体 | 1、有无误差； 2、安装是否松动等。 | 正常/异常/异常且严重 | √
能见度检测器 | 感光单元 | 1、外观有无污染、损伤； 2、聚焦镜防护罩全面检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 监控单元 | 1、外观是否有污染、损伤； 2、调整工作状态、透过率指标。 | 正常/异常/异常且严重 | √
CO检测器 | 分析仪及自动校正装置 | 1、确认分析仪的指示值是否正确； 2、空气过滤器是否有污染。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 吸气装置 | 1、吸气泵的运转有无异响、过热、振动； 2、外观有无污染、损伤； 3、检查检测仪读数有无异常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
风速风向检测器 | 分析仪及自动校正装置 | 1、确认分析仪的指示值是否正确； 2、确认自动校正装置的功能。 | 正常/异常/异常且严重 | √
车辆检测器 | 监控单元 | 1、外观有无污染、损伤； 2、运行状态； 3、各种测量数据可靠度。 | 正常/异常/异常且严重 | √
闭路电视监控系统 | 摄像机 | 1、外观有无污染、损伤； 2、动作确认。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 控制装置 | 1、外观有无污染、损伤； 2、操作是否灵敏、正常； 3、与紧急电话等的联动试验； 4、电压、电流测量。 | 正常/异常/异常且严重 | √
|  | 5、与防灾控制的联动试验；（1次/15d） | 正常/异常/异常且严重 | 上旬 |  |  | 下旬
|  |  |  | √ |  |  | √
| 编解码器 | 编解码是否正常 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 视频矩阵 | 视频切换、控制是否正常 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 操作台 | 1、外观有无污染、损伤； 2、功能是否正常。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 监视器 | 1、外观有无污染、损伤； 2、图像是否清晰、稳定。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 硬盘录像机 | 1、检查BNC接头； | 正常/异常/异常且严重 | √
|  | 2、测试硬盘录像机的指标(1次/周） | 正常/异常/异常且严重 | / | / | / | / | /
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | /
视频交通事件检测器 | 总体 | 1、外观有无污染、损伤； 2、各种测量数据可靠度。 | 正常/异常/异常且严重 | √
大屏幕投影系统 | 总体 | 1、亮度一致性； 2、色彩、分辨率； 3、经图像拼接控制器的视频图像； 4、经RGB矩阵的PC信号质量； 5、经网络的PC信号质量； 6、对视频矩阵的调用、切换； 7、开关视频、PC信号窗口； 8、窗口缩放、移动、多视窗显示等； 9、图像参数调整。 | 正常/异常/异常且严重 | √
地图板 | 总体 | 1、日期、气象显示是否正确； 2、其他显示功能是否正常； 3、道路动态光带显示； 4、亮度、色彩均衡和图像清晰度； 5、电源测试。 | 正常/异常/异常且严重 | √
紧急电话及广播 | 中波播音装置 | 1、行车接听试验； 2、外观有无污染、损伤。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 扩音装置 | 外观有无污染、损伤 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 操作平台 | 外观有无污染、损伤 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 话筒 | 外观检查 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 紧急电话 | 1、外观有无污染、损伤； 2、通话效果试验。 | 正常/异常/异常且严重 | √
本地控制器 | 总体 | 1、浪涌保护器检查； 2、加热器或散热器检查； 3、数据采集周期； 4、发送控制命令时延； 5、独立运行功能测试； 6、通信功能； 7、传输性能； 8、自检功能检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
横通道门 | 总体 | 1、是否损坏； 2、开关是否自如。 | 正常/异常/异常且严重 | √
横通道控制箱 | 总体 | 1、可编控制程序是否正确； | 正常/异常/异常且严重 | √
|  | 2、自动及手动操作是否正确。（1次/周） | 正常/异常/异常且严重 | / | / | / | / | /
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | /
交通控制和诱导设施 | 可变信息标志 | 1、外观检查； 2、查找不良像素管。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 可变限速标志 | 1、外观检查； 2、查找不良像素管。 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 车道指示器 | 外观检查 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 交通信号灯 | 外观检查 | 正常/异常/异常且严重 | √
通信设施 | 光缆、电缆 | 1、光缆、电缆线路巡视检查； 2、尾纤（缆）、终端盒、配线架外观检查； 3、人孔内检查 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 光端机 | 1、发送光功率； 2、光接收灵敏度； 3、传输误码率 | 正常/异常/异常且严重 | √
| 路由器、交换机 | 1、设备运行情况和网络运行数据检查； 2、告警显示检查； 3、路由器的路由表和端口流量检查； 4、交换机的VLAN表和端口流量检查； 5、散热风扇检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
监控室设备及系统 | 总体 | 1、各部位清洁检查； 2、病毒的防治； 3、系统时钟检查； 4、硬件设备运行状况检查； 5、设备功能与工作状态检查； 6、数据保存、备份设备检查。 | 正常/异常/异常且严重 | √
监控室 | 总体 | 温湿度及清洁检查（1次/周） | 正常/异常/异常且严重 | / | / | / | / | /
|  |  |  | √ | √ | √ | √ | /
检查人： 记录人：