## 表3-1.机电设施故障月报表6月
机电设施故障月报表
路线名称： 修大高速 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 日 期： 2026 年 6 月 30 日
编号 | 隧道名称 | 故障日期 | 故障地点 | 设备分类 | 设备名称 | 故障现象 | 故障原因 | 处置措施 | 修复时间 | 备注 | 更换设备台数 | 故障台数 | 故障天数 | 故障台数×故障天数
1 | 永井隧道 | 6月2日 | YK343+730 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | 小桩号射流风机、情报板、车道指示器、交通信号灯离线 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月2日 | 上报时间 06021134 接单时间 06021137 修缮时间 06021138 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 石桥二号隧道 | 6月2日 | YK331+542 | 照明设施 | LED灯 | 下行出口灯光基本照明无法远控 | 空开跳闸 | 检查发现，空开跳闸，重装合闸后恢复正常 | 6月2日 | 上报时间 06021437 接单时间 06021442 修缮时间 06021443 | 0 | 1 | 1 | 1
3 | 永井隧道 | 6月3日 | ZK343+225 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | 视频图像全部离线 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031704 接单时间 06031718 修缮时间 06031811 | 0 | 1 | 1 | 1
4 | 永井隧道 | 6月3日 | YK343+517 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | 紧急电话全部离线 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031706 接单时间 06031718 修缮时间 06031810 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 永井隧道 | 6月3日 | ZK342+630 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | 大小桩号电力监控系统离线 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031706 接单时间 06031725 修缮时间 06031806 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 永井隧道 | 6月3日 | ZK342+690 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | 小桩号射流风机、情报板、车道指示器、交通信号灯离线 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031707 接单时间 06031725 修缮时间 06031806 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 永井隧道 | 6月3日 | ZK343+513 | 监控与通信设施 | 门禁 | 小桩号配电房门禁脱落 | 电磁锁脱落 | 检查发现，电磁锁脱落，重装安装后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031708 接单时间 06031725 修缮时间 06031818 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 石桥二号隧道 | 6月3日 | ZK330+042 | 监控与通信设施 | PLC控制器 | 小桩号配电房PLC屏幕故障，无法显示内容 | 电源故障 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031709 接单时间 06031725 修缮时间 06031808 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 石桥二号隧道 | 6月4日 | ZK331+542 | 照明设施 | LED灯 | 上行出口基本照明不亮，监控室无法远控 | 空开故障 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041618 接单时间 06041625 修缮时间 06041630 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 石桥二号隧道 | 6月4日 | YK331+542 | 照明设施 | LED灯 | 下行出口基本照明不亮，监控室无法远控 | 空开故障 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041619 接单时间 06041625 修缮时间 06041629 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 永井隧道 | 6月4日 | ZK327+202 | 监控与通信设施 | 摄像机（枪型固定） | ZK327+202视频图像离线 | 空开故障 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041620 接单时间 06041625 修缮时间 06041631 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 永井隧道 | 6月4日 | YK344+454 | 监控与通信设施 | PLC控制器 | YK344+454车道指示器离线 | 电源故障 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041621 接单时间 06041625 修缮时间 06041633 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 肖家山隧道 | 6月4日 | ZK391+537 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | 梨树下隧道、肖家山隧道、高且隧道、黄坳隧道视频图像、紧急电话、照明远控、车道指示器、交通信号灯全部离线 | 交换机故障造成业务无法上传 | 更换设备 | 6月4日 | 上报时间 06041640 接单时间 06041645 修缮时间 06041717 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 梨树下隧道 | 6月4日 | YK372+176 | 监控与通信设施 | 车道指示器 | 小桩号供电侧监控设备全部掉线 | 电缆烧坏 | 查找断点重新接续后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041644 接单时间 06041652 修缮时间 06041804 | 0 | 1 | 1 | 1
15 | 梨树下隧道 | 6月4日 | ZK370+906 | 供配电设施 | 电力监控通信管理机 | 大小桩号配电房电力监控系统离线 | 电力监控通信机宕机 | 重启电力监控主机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041646 接单时间 06041654 修缮时间 06041758 | 0 | 1 | 1 | 1
16 | 黄坳隧道 | 6月4日 | ZK5+345 | 供配电设施 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控系统离线 | 电力监控通信管理主机宕机 | 重启电力监控主机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041647 接单时间 06041653 修缮时间 06041815 | 0 | 1 | 1 | 1
17 | 高且隧道 | 6月4日 | ZK381+478 | 监控与通信设施 | PLC控制器 | 小桩号、梨树下隧道小桩号射流风机全部离线 | 风机控制通信中断 | 重启交换机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041647 接单时间 06041653 修缮时间 06041809 | 0 | 1 | 1 | 1
18 | 梨树下隧道 | 6月4日 | YK370+384 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | 右洞紧急电话大部分掉线 | 交换机宕机造成紧急电话通信中断 | 重启交换机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041648 接单时间 06041653 修缮时间 06041818 | 0 | 1 | 1 | 1
19 | 高且隧道 | 6月4日 | YK381+478 | 监控与通信设施 | 摄像机（枪型固定） | 6路视频图像离线 | 交换机宕机造成通信中断 | 重启汇聚交换机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041648 接单时间 06041652 修缮时间 06041848 | 0 | 1 | 1 | 1
20 | 小湖坳隧道 | 6月6日 | YK348+624 | 监控与通信设施 | 摄像机（一体化球型） | YK348+624视频图像离线 | 摄像机宕机 | 摄像机宕机，重启摄像机后恢复正常 | 6月6日 | 上报时间 06061837 接单时间 06061848 修缮时间 06061850 | 0 | 1 | 1 | 1
21 | 肖家山隧道 | 6月6日 | ZK389+818、YK387+495、YK390+320 | 监控与通信设施 | 紧急电话 | ZK389+818、YK387+495、YK390+320紧急电话离线 | 空开故障 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月6日 | 上报时间 06061840 接单时间 06061848 修缮时间 06061852 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 肖家山隧道 | 6月6日 | ZK390+137 | 监控与通信设施 | PLC控制器 | 右洞车道指示器全部离线 | 尾纤故障 | 检查发现，plc柜内尾纤故障，更换尾纤后恢复正常 | 6月6日 | 上报时间 06061841 接单时间 06061848 修缮时间 06061857 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 石桥二号隧道 | 6月8日 | YK330+244 | 监控与通信设施 | PLC控制器 | YK330+244射流风机故障 | plc模块故障 | 检查发现，plc模块故障，更换模块后恢复正常 | 6月8日 | 上报时间 06081213 接单时间 06081223 修缮时间 06081226 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 永井隧道 | 6月8日 | YK343+804 | 监控与通信设施 | 情报板（洞内） | YK343+804情报板故障 | 交换机故障 | 交换机故障，更换交换机后恢复正常 | 6月8日 | 上报时间 06081214 接单时间 06081223 修缮时间 06081225 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 梨树下隧道 | 6月8日 | YK368+844 | 监控与通信设施 | 情报板（洞内） | YK368+844情报板故障 | 配置丢失，无法发送信息 | 重新给情报板设置配置后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06081224 接单时间 06091036 修缮时间 06091059 | 0 | 1 | 1 | 1
26 | 肖家山隧道 | 6月8日 | ZK389+564 | 监控与通信设施 | 情报板（洞内） | ZK389+564情报板故障 | 情报板恢复出厂设置，IP改为初始IP | 重新更改IP，设置情报板配置文件后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06081225 接单时间 06091036 修缮时间 06091038 | 0 | 1 | 1 | 1
27 | 小湖坳隧道 | 6月8日 | YK154+150 | 监控与通信设施 | PLC控制器 | YK154+150车行横洞卷帘门故障 | 控制器故障 | 检查发现，卷闸门控制器故障，更换控制器后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06081226 接单时间 06101219 修缮时间 06101257 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 石桥二号隧道 | 6月8日 | YK331+542 | 监控与通信设施 | 摄像机（枪型固定） | 监控平台显示画面不正常 | 摄像机配置故障 | 检查发现，摄像机配置故障，重新配置摄像机参数后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06081959 接单时间 06101219 修缮时间 06101253 | 0 | 1 | 1 | 1
29 | 肖家山隧道 | 6月9日 | ZK391+537 | 消防设施 | 火灾报警主机 | 大桩号配电房火灾报警系统故障 | 报警主机宕机 | 重启后设备恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06091030 接单时间 06091036 修缮时间 06091041 | 0 | 1 | 1 | 1
30 | 肖家山隧道 | 6月9日 | ZK387+320 | 消防设施 | 火灾报警主机 | 小桩号配电房火灾报警系统故障 | 火灾报警主机宕机 | 重新启动后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06091031 接单时间 06091036 修缮时间 06091046 | 0 | 1 | 1 | 1
31 | 石桥二号隧道 | 6月9日 | ZK314+354 | 监控与通信设施 | 摄像机（一体化球型） | ZK314+354视频图像离线 | 摄像机电源故障 | 检查发现，摄像机电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091149 接单时间 06101219 修缮时间 06101255 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | 石桥二号隧道 | 6月9日 | YK331+542 | 监控与通信设施 | 电光标志（人行横洞） | 第二个紧急停车带附近诱导灯不亮 | 电源故障 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091718 接单时间 06101220 修缮时间 06101248 | 1 | 1 | 1 | 1
33 | 石桥二号隧道 | 6月9日 | ZK331+542 | 监控与通信设施 | 摄像机（一体化球型） | 视频图像大部分掉线（37/101） | 空开故障 | 检查发现，空开故障，重新合闸后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091730 接单时间 06101220 修缮时间 06101252 | 0 | 1 | 1 | 1
34 | 石桥二号隧道 | 6月9日 | YK331+542 | 供配电设施 | 配电箱 | 照明远控、射流风机、车道指示器离线 | 尾纤故障 | 检查发现，尾纤故障导致链路中断，更换尾纤后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091735 接单时间 06101220 修缮时间 06101249 | 1 | 1 | 1 | 1
35 | 梨树下隧道 | 6月9日 | ZK370+906 | 供配电设施 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控离线 | 电力监控主机宕机 | 重启后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06091739 接单时间 06091814 修缮时间 06091825 | 0 | 1 | 1 | 1
36 | 肖家山隧道 | 6月9日 | YK388+750 | 供配电设施 | 电力监控通信管理机 | 中间配电房电力监控系统离线 | 电力监控主机宕机 | 重启后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091745 接单时间 06101727 修缮时间 06101804 | 0 | 1 | 1 | 1
37 | 永井隧道 | 6月9日 | ZK328+187、ZK327+987、ZK327+887、ZK327+687 | 监控与通信设施 | 摄像机（枪型固定） | ZK328+187、ZK327+987、ZK327+887、ZK327+687视频图像离线 | 尾纤故障 | 检查发现，交换机尾纤故障，更换尾纤后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091748 接单时间 06101220 修缮时间 06101244 | 1 | 1 | 1 | 1
38 | 永井隧道 | 6月10日 | ZK327+876、ZK328+261 | 监控与通信设施 | 紧急电话 | ZK327+876、ZK328+261紧急电话广播离线 | 尾纤故障 | 检查发现，尾纤故障导致，更换尾纤后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101216 接单时间 06101220 修缮时间 06101246 | 1 | 1 | 1 | 1
39 | 梨树下隧道 | 6月10日 | ZK370+906 | 供配电设施 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控系统离线 | 电力监控主机宕机 | 重启设备后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101718 接单时间 06101727 修缮时间 06101747 | 0 | 1 | 1 | 1
40 | 梨树下隧道 | 6月10日 | YK372+176 | 监控与通信设施 | 摄像机（一体化球型） | 视频图像全部离线 | 断电和通信链路不通 | 重启监控交换机和重新送电后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101719 接单时间 06101727 修缮时间 06101731 | 0 | 1 | 1 | 1
41 | 梨树下隧道 | 6月10日 | YK372+176 | 监控与通信设施 | PLC控制器 | 照明远控、射流风机、情报板全部离线 | plc控制器断电 | 重新送电后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101720 接单时间 06101728 修缮时间 06101735 | 0 | 1 | 1 | 1
42 | 梨树下隧道 | 6月10日 | YK372+176 | 监控与通信设施 | 紧急电话 | 紧急电话大部分离线 | 紧急电话通信中断 | 交换机重新送电后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101724 接单时间 06101728 修缮时间 06101739 | 0 | 1 | 1 | 1
43 | 小湖坳隧道 | 6月10日 | ZK364+298 | 供配电设施 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控系统离线 | 设备宕机 | 检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常 | 6月11日 | 上报时间 06101552 接单时间 06111121 修缮时间 06111123 | 0 | 1 | 1 | 1
44 | 小湖坳隧道 | 6月10日 | ZK362+726 | 供配电设施 | 电力监控通信管理机 | 大桩号电力监控系统离线 | 设备宕机 | 检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常 | 6月11日 | 上报时间 06101553 接单时间 06111121 修缮时间 06111125 | 0 | 1 | 1 | 1
45 | 石桥二号隧道 | 6月10日 | ZK314+011、ZK314+042 | 监控与通信设施 | 摄像机（一体化球型） | ZK314+011、ZK314+042视频图像离线 | 空开跳闸 | 检查发现，空开跳闸，重装合闸后恢复正常 | 6月11日 | 上报时间 06101721 接单时间 06111122 修缮时间 06111126 | 0 | 1 | 1 | 1
46 | 小湖坳隧道 | 6月17日 | ZK347+685 | 消防设施 | 给水管线 | ZK347+685给水管线漏水 | 抱箍故障 | 检查发现，水管抱箍故障，更换抱箍后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06170925 接单时间 06220941 修缮时间 06221017 | 1 | 1 | 1 | 1
47 | 肖家山隧道 | 6月17日 | YK389+535 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | YK389+535车行横洞卷帘门故障 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06170959 接单时间 06220942 修缮时间 06221031 | 0 | 1 | 1 | 1
48 | 石桥二号隧道 | 6月18日 | YK331+542 | 照明设施 | LED灯 | 上行一段照明不亮 | 空开故障 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06181615 接单时间 06220942 修缮时间 06221028 | 1 | 1 | 1 | 1
49 | 梨树下隧道 | 6月22日 | YK356+049 | 监控与通信设施 | 摄像机（一体化球型） | YK356+049视频图像离线 | 电源故障 | 检查发现，摄像机电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220930 接单时间 06220942 修缮时间 06221025 | 1 | 1 | 1 | 1
50 | 肖家山隧道 | 6月22日 | YK389+544 | 监控与通信设施 | 情报板（洞内） | YK389+544情报板故障 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220932 接单时间 06220942 修缮时间 06221021 | 0 | 1 | 1 | 1
51 | 肖家山隧道 | 6月22日 | YK389+535、YK389+793、YK390+077、YK390+297 | 监控与通信设施 | 工业以太网交换机 | YK389+535、YK389+793、YK390+077、YK390+297车道指示器故障 | 交换机宕机 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220942 修缮时间 06221019 | 0 | 1 | 1 | 1
52 | 肖家山隧道 | 6月22日 | ZK390+137 | 照明设施 | LED灯 | 上行入口行车道加强照明不亮 | 空开故障 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220941 修缮时间 06221010 | 1 | 1 | 1 | 1
53 | 梨树下隧道 | 6月22日 | ZK372+449 | 监控与通信设施 | 火灾报警主机 | 大桩号火灾报警主机系统故障 | 手报故障 | 检查发现，手报故障，更换手报后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220941 修缮时间 06221012 | 1 | 1 | 1 | 1
54 | 石桥二号隧道 | 6月22日 | YK331+630 | 监控与通信设施 | 光纤光栅信号处理器 | 宜遂路段火灾报警无数据显示 | 服务器服务未开启 | 检查发现，火灾报警服务器服务未开启，重启服务后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220941 修缮时间 06221015 | 0 | 1 | 1 | 1
故障设备数量 | 54 |  | 更换设备数量 | 21 |  | 设备完好率 | 0.9999 |  |  |  | 21 | 54 | 54 | 54
制表： 复核： 审定：