## 6月1日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-01 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月2日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-02 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | LED灯（YK331+542）下行出口灯光基本照明无法远控 | 检查发现，空开跳闸，重装合闸后恢复正常
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月3日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-03 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | PLC控制器（ZK330+042）小桩号配电房PLC屏幕故障，无法显示内容 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常

## 6月4日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-04 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 1.LED灯（ZK331+542）上行出口基本照明不亮，监控室无法远控 2.LED灯（YK331+542）下行出口基本照明不亮，监控室无法远控 | 1.检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 2.检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月5日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-05 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月6日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-06 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月7日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-07 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月8日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-08 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( ) 异常( √ ) | PLC控制器（YK330+244）射流风机故障 | 检查发现，plc模块故障，更换模块后恢复正常
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 摄像机（枪型固定）（YK331+542）监控平台显示画面不正常 | 已报维护组，待修复
v

## 6月9日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-09 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 配电箱（YK331+542）照明远控、射流风机、车道指示器离线 | 已报维护组，待修复
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 1.摄像机（枪型固定）（YK331+542）监控平台显示画面不正常 2.摄像机（一体化球型）（ZK314+354）视频图像离线 3.电光标志（人行横洞）（YK331+542）第二个紧急停车带附近诱导灯不亮 4.摄像机（一体化球型）（ZK331+542）视频图像大部分掉线（37/101） | 1.已报维护组，待修复 2.已报维护组，待修复 3.已报维护组，待修复 4.已报维护组，待修复

## 6月10日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-10 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 配电箱（YK331+542）照明远控、射流风机、车道指示器离线 | 检查发现，尾纤故障导致链路中断，更换尾纤后恢复正常
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 1.摄像机（枪型固定）（YK331+542）监控平台显示画面不正常 2.摄像机（一体化球型）（ZK314+354）视频图像离线 3.电光标志（人行横洞）（YK331+542）第二个紧急停车带附近诱导灯不亮 4.摄像机（一体化球型）（ZK331+542）视频图像大部分掉线（37/101） 5.摄像机（一体化球型）（ZK314+011、ZK314+042）视频图像离线 | 1.检查发现，摄像机配置故障，重新配置摄像机参数后恢复正常 2.检查发现，摄像机电源故障，更换电源后恢复正常 3.检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常 4.检查发现，空开故障，重新合闸后恢复正常 5.已报维护组，待修复

## 6月11日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-11 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 摄像机（一体化球型）（ZK314+011、ZK314+042）视频图像离线 | 检查发现，空开跳闸，重装合闸后恢复正常

## 6月12日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-12 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月13日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-13 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月14日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-14 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月15日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-15 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月16日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-16 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月17日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-17 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月18日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-18 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | LED灯（YK331+542）上行一段照明不亮 | 已报维护组，待修复
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月19日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-19 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | LED灯（YK331+542）上行一段照明不亮 | 已报维护组，待修复
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月20日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-20 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | LED灯（YK331+542）上行一段照明不亮 | 已报维护组，待修复
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月21日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-21 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | LED灯（YK331+542）上行一段照明不亮 | 已报维护组，待修复
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月22日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-22 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | LED灯（YK331+542）上行一段照明不亮 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 光纤光栅信号处理器（YK331+630）宜遂路段火灾报警无数据显示 | 检查发现，火灾报警服务器服务未开启，重启服务后恢复正常
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月23日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-23 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月24日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-24 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月25日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-25 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月26日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-26 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月27日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-27 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月28日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-28 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月29日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-29 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月30日
吉安西管理中心 石桥二号 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-30 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )