## 表2-2.机电设施故障月报表（单隧道）
机电设施故障月报表
隧道名称： 石桥二号隧道 （上行洞/下行洞） 路线名称： 修大高速
隧道编码： S81360830U0110 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 日 期： 2026 年 6 月 30 日
编号 | 故障日 | 故障地点 | 设备名称 | 故障或事故概要 | 原因及处置 | 修复时间 | 备注
1 | 6月2日 | YK331+542 | LED灯 | 下行出口灯光基本照明无法远控 | 检查发现，空开跳闸，重装合闸后恢复正常 | 6月2日 | 上报时间 06021437 接单时间 06021442 修缮时间 06021443
2 | 6月3日 | ZK330+042 | PLC控制器 | 小桩号配电房PLC屏幕故障，无法显示内容 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031709 接单时间 06031725 修缮时间 06031808
3 | 6月4日 | ZK331+542 | LED灯 | 上行出口基本照明不亮，监控室无法远控 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041618 接单时间 06041625 修缮时间 06041630
4 | 6月4日 | YK331+542 | LED灯 | 下行出口基本照明不亮，监控室无法远控 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041619 接单时间 06041625 修缮时间 06041629
5 | 6月8日 | YK330+244 | PLC控制器 | YK330+244射流风机故障 | 检查发现，plc模块故障，更换模块后恢复正常 | 6月8日 | 上报时间 06081213 接单时间 06081223 修缮时间 06081226
6 | 6月8日 | YK331+542 | 摄像机（枪型固定） | 监控平台显示画面不正常 | 检查发现，摄像机配置故障，重新配置摄像机参数后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06081959 接单时间 06101219 修缮时间 06101253
7 | 6月9日 | ZK314+354 | 摄像机（一体化球型） | ZK314+354视频图像离线 | 检查发现，摄像机电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091149 接单时间 06101219 修缮时间 06101255
8 | 6月9日 | YK331+542 | 电光标志（人行横洞） | 第二个紧急停车带附近诱导灯不亮 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091718 接单时间 06101220 修缮时间 06101248
9 | 6月9日 | ZK331+542 | 摄像机（一体化球型） | 视频图像大部分掉线（37/101） | 检查发现，空开故障，重新合闸后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091730 接单时间 06101220 修缮时间 06101252
10 | 6月9日 | YK331+542 | 配电箱 | 照明远控、射流风机、车道指示器离线 | 检查发现，尾纤故障导致链路中断，更换尾纤后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091735 接单时间 06101220 修缮时间 06101249
11 | 6月10日 | ZK314+011、ZK314+042 | 摄像机（一体化球型） | ZK314+011、ZK314+042视频图像离线 | 检查发现，空开跳闸，重装合闸后恢复正常 | 6月11日 | 上报时间 06101721 接单时间 06111122 修缮时间 06111126
12 | 6月18日 | YK331+542 | LED灯 | 上行一段照明不亮 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06181615 接单时间 06220942 修缮时间 06221028
13 | 6月22日 | YK331+630 | 光纤光栅信号处理器 | 宜遂路段火灾报警无数据显示 | 检查发现，火灾报警服务器服务未开启，重启服务后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220941 修缮时间 06221015
故障设备数量 | 13 | 更换设备数量 | 8 | 设备完好率 | 99.99%
制表： |  | 复核： |  | 审定：