## 表2-2.机电设施故障月报表（单隧道）
机电设施故障月报表
隧道名称： 永井隧道 （上行洞/下行洞） 路线名称： 修大高速
隧道编码： S81360830U0160 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 日 期： 2026 年 6 月 30 日
编号 | 故障日 | 故障地点 | 设备名称 | 故障或事故概要 | 原因及处置 | 修复时间 | 备注
1 | 6月2日 | YK343+730 | 工业以太网交换机 | 小桩号射流风机、情报板、车道指示器、交通信号灯离线 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月2日 | 上报时间 06021134 接单时间 06021137 修缮时间 06021138
2 | 6月3日 | ZK343+225 | 工业以太网交换机 | 视频图像全部离线 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031704 接单时间 06031718 修缮时间 06031811
3 | 6月3日 | YK343+517 | 工业以太网交换机 | 紧急电话全部离线 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031706 接单时间 06031718 修缮时间 06031810
4 | 6月3日 | ZK342+630 | 工业以太网交换机 | 大小桩号电力监控系统离线 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031706 接单时间 06031725 修缮时间 06031806
5 | 6月3日 | ZK342+690 | 工业以太网交换机 | 小桩号射流风机、情报板、车道指示器、交通信号灯离线 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031707 接单时间 06031725 修缮时间 06031806
6 | 6月3日 | ZK343+513 | 门禁 | 小桩号配电房门禁脱落 | 检查发现，电磁锁脱落，重装安装后恢复正常 | 6月3日 | 上报时间 06031708 接单时间 06031725 修缮时间 06031818
7 | 6月4日 | ZK327+202 | 摄像机（枪型固定） | ZK327+202视频图像离线 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041620 接单时间 06041625 修缮时间 06041631
8 | 6月4日 | YK344+454 | PLC控制器 | YK344+454车道指示器离线 | 检查发现，电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041621 接单时间 06041625 修缮时间 06041633
9 | 6月8日 | YK343+804 | 情报板（洞内） | YK343+804情报板故障 | 交换机故障，更换交换机后恢复正常 | 6月8日 | 上报时间 06081214 接单时间 06081223 修缮时间 06081225
10 | 6月9日 | ZK328+187、ZK327+987、ZK327+887、ZK327+687 | 摄像机（枪型固定） | ZK328+187、ZK327+987、ZK327+887、ZK327+687视频图像离线 | 检查发现，交换机尾纤故障，更换尾纤后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091748 接单时间 06101220 修缮时间 06101244
11 | 6月10日 | ZK327+876、ZK328+261 | 紧急电话 | ZK327+876、ZK328+261紧急电话广播离线 | 检查发现，尾纤故障导致，更换尾纤后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101216 接单时间 06101220 修缮时间 06101246
故障设备数量 | 11 | 更换设备数量 | 5 | 设备完好率 | 99.99%
制表： |  | 复核： |  | 审定：