## 6月1日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-01 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月2日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-02 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月3日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-03 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月4日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-04 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月5日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-05 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月6日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-06 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 摄像机（一体化球型）（YK348+624）视频图像离线 | 摄像机宕机，重启摄像机后恢复正常

## 6月7日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-07 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月8日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-08 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | PLC控制器（YK154+150）车行横洞卷帘门故障 | 已报维护组，待修复
v

## 6月9日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-09 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | PLC控制器（YK154+150）车行横洞卷帘门故障 | 已报维护组，待修复

## 6月10日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-10 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( ) 异常( √ ) | 1.电力监控通信管理机（ZK364+298）小桩号配电房电力监控系统离线 2.电力监控通信管理机（ZK362+726）大桩号电力监控系统离线 | 1.已报维护组，待修复 2.已报维护组，待修复
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | PLC控制器（YK154+150）车行横洞卷帘门故障 | 检查发现，卷闸门控制器故障，更换控制器后恢复正常

## 6月11日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-11 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( ) 异常( √ ) | 1.电力监控通信管理机（ZK364+298）小桩号配电房电力监控系统离线 2.电力监控通信管理机（ZK362+726）大桩号电力监控系统离线 | 1.检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常 2.检查发现，设备宕机，重启设备后恢复正常
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月12日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-12 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月13日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-13 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月14日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-14 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月15日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-15 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月16日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-16 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月17日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-17 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 给水管线（ZK347+685）给水管线漏水 | 已报维护组，待修复
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月18日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-18 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 给水管线（ZK347+685）给水管线漏水 | 已报维护组，待修复
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月19日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-19 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 给水管线（ZK347+685）给水管线漏水 | 已报维护组，待修复
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月20日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-20 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 给水管线（ZK347+685）给水管线漏水 | 已报维护组，待修复
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月21日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-21 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 给水管线（ZK347+685）给水管线漏水 | 已报维护组，待修复
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月22日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-22 |  |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 |  | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( ) 异常( √ ) | 给水管线（ZK347+685）给水管线漏水 | 检查发现，水管抱箍故障，更换抱箍后恢复正常
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月23日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-23 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月24日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-24 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月25日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-25 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月26日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-26 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月27日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-27 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月28日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-28 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月29日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-29 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )

## 6月30日
吉安西管理中心 小湖坳 隧道机电设施日常检查记录表
检查时间： | 2026-06-30 |  | 检查人：万昕煜
检查项目 | 检查内容 | 养护单位检查情况描述 | 采取措施
供配电设施 | 应观察变压器、高低压配电柜及变配电室内相关设备外观及运行状态，判断是否有外观破损、声响、发热、气味、放电等异常现象。 | 正常( √ ) 异常( )
照明设施 | 应观察照明设备的外观及运行状态，判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
通风设施 | 应观察通风设备的外观及运转状态，判断是否存在隐患。 | 正常( √ ) 异常( )
消防与救援设施 | 应观察各类消防设备的外观，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )
监控与通信设施 | 应巡检隧道内各种监控设备、信息采集和发布设备、监控室各类监视设备的外观和主要功能，并判断有无异常。 | 正常( √ ) 异常( )