## 表2-2.机电设施故障月报表（单隧道）
机电设施故障月报表
隧道名称： 梨树下隧道 （上行洞/下行洞） 路线名称： 修大高速
隧道编码： S81360827U0150 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 日 期： 2026 年 6 月 30 日
编号 | 故障日 | 故障地点 | 设备名称 | 故障或事故概要 | 原因及处置 | 修复时间 | 备注
1 | 6月4日 | YK372+176 | 车道指示器 | 小桩号供电侧监控设备全部掉线 | 电缆烧坏，查找断点重新接续后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041644 接单时间 06041652 修缮时间 06041804
2 | 6月4日 | ZK370+906 | 电力监控通信管理机 | 大小桩号配电房电力监控系统离线 | 电力监控通信机宕机，重启电力监控主机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041646 接单时间 06041654 修缮时间 06041758
3 | 6月4日 | YK370+384 | 工业以太网交换机 | 右洞紧急电话大部分掉线 | 交换机宕机造成紧急电话通信中断，重启交换机后恢复正常 | 6月4日 | 上报时间 06041648 接单时间 06041653 修缮时间 06041818
4 | 6月8日 | YK368+844 | 情报板（洞内） | YK368+844情报板故障 | 配置丢失，无法发送信息，重新给情报板设置配置后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06081224 接单时间 06091036 修缮时间 06091059
5 | 6月9日 | ZK370+906 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控离线 | 电力监控主机宕机，重启后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06091739 接单时间 06091814 修缮时间 06091825
6 | 6月10日 | ZK370+906 | 电力监控通信管理机 | 小桩号配电房电力监控系统离线 | 电力监控主机宕机，重启设备后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101718 接单时间 06101727 修缮时间 06101747
7 | 6月10日 | YK372+176 | 摄像机（一体化球型） | 视频图像全部离线 | 断电和通信链路不通，重启监控交换机和重新送电后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101719 接单时间 06101727 修缮时间 06101731
8 | 6月10日 | YK372+176 | PLC控制器 | 照明远控、射流风机、情报板全部离线 | plc控制器断电，重新送电后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101720 接单时间 06101728 修缮时间 06101735
9 | 6月10日 | YK372+176 | 紧急电话 | 紧急电话大部分离线 | 紧急电话通信中断，交换机重新送电后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06101724 接单时间 06101728 修缮时间 06101739
10 | 6月22日 | YK356+049 | 摄像机（一体化球型） | YK356+049视频图像离线 | 检查发现，摄像机电源故障，更换电源后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220930 接单时间 06220942 修缮时间 06221025
11 | 6月22日 | ZK372+449 | 火灾报警主机 | 大桩号火灾报警主机系统故障 | 检查发现，手报故障，更换手报后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220941 修缮时间 06221012
故障设备数量 | 11 | 更换设备数量 | 2 | 设备完好率 | 99.99%
制表： |  | 复核： |  | 审定：