## 表9.隧道机电设备故障记录单-1
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月4日16时44分 | 报修时间 | 2026年6月4日16时44分
| 设备位置 | YK372+176 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 车道指示器 | 修复时限要求 | 2026年06月07日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号供电侧监控设备全部掉线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月4日16时52分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 电缆烧坏，查找断点重新接续后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-2
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月4日16时46分 | 报修时间 | 2026年6月4日16时46分
| 设备位置 | ZK370+906 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 电力监控通信管理机 | 修复时限要求 | 2026年06月07日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 大小桩号配电房电力监控系统离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月4日16时54分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 电力监控通信机宕机，重启电力监控主机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-3
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月4日16时48分 | 报修时间 | 2026年6月4日16时48分
| 设备位置 | YK370+384 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 工业以太网交换机 | 修复时限要求 | 2026年06月07日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 右洞紧急电话大部分掉线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月4日16时53分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 交换机宕机造成紧急电话通信中断，重启交换机后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-4
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月8日12时24分 | 报修时间 | 2026年6月8日12时24分
| 设备位置 | YK368+844 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 情报板（洞内） | 修复时限要求 | 2026年06月11日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 情报板故障 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月9日10时36分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 配置丢失，无法发送信息，重新给情报板设置配置后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-5
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月9日17时39分 | 报修时间 | 2026年6月9日17时39分
| 设备位置 | ZK370+906 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 电力监控通信管理机 | 修复时限要求 | 2026年06月12日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号配电房电力监控离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月9日18时14分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 电力监控主机宕机，重启后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-6
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月10日17时18分 | 报修时间 | 2026年6月10日17时18分
| 设备位置 | ZK370+906 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 电力监控通信管理机 | 修复时限要求 | 2026年06月13日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 小桩号配电房电力监控系统离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月10日17时27分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 电力监控主机宕机，重启设备后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-7
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月10日17时19分 | 报修时间 | 2026年6月10日17时19分
| 设备位置 | YK372+176 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 摄像机（一体化球型） | 修复时限要求 | 2026年06月13日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 视频图像全部离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月10日17时27分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 断电和通信链路不通，重启监控交换机和重新送电后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-8
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月10日17时20分 | 报修时间 | 2026年6月10日17时20分
| 设备位置 | YK372+176 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | PLC控制器 | 修复时限要求 | 2026年06月13日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 照明远控、射流风机、情报板全部离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月10日17时28分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | plc控制器断电，重新送电后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-9
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月10日17时24分 | 报修时间 | 2026年6月10日17时24分
| 设备位置 | YK372+176 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 紧急电话 | 修复时限要求 | 2026年06月13日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 紧急电话大部分离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月10日17时28分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 紧急电话通信中断，交换机重新送电后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-10
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月22日9时30分 | 报修时间 | 2026年6月22日9时30分
| 设备位置 | YK356+049 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 摄像机（一体化球型） | 修复时限要求 | 2026年06月25日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 视频图像离线 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月22日9时42分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，摄像机电源故障，更换电源后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 电源 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字

## 表9.隧道机电设备故障记录单-11
吉安西管理中心隧道机电设备故障记录单
隧道名称：梨树下隧道 编号：S81360827U0150
报 修 人 员 填 写 | 故障时间 | 2026年6月22日9时33分 | 报修时间 | 2026年6月22日9时33分
| 设备位置 | ZK372+449 | 报修人 | 万昕煜
| 设备名称 | 火灾报警主机 | 修复时限要求 | 2026年06月25日18时00分
| 故障现象 原因分析 处理方法 | 大桩号火灾报警主机系统故障 处置措施：故障自处（ ） 故障报修（ √ ）
维修处置 | 到场时间 | 2026年6月22日9时41分 | 维修人员 | 刘伟成、胡小军
| 故障原因 维修记录 | 检查发现，手报故障，更换手报后恢复正常
| 备件使用 及更换情况 | 设备名称 | 型号规格 | 数量
|  | 手报 |  | 1
| 处理结果 | 已修复（ √ ） 更换配件（ √ ） 返厂维修（ ）
| 遗留 问题 |  | 确认 签字