## 表2-2.机电设施故障月报表（单隧道）
机电设施故障月报表
隧道名称： 肖家山隧道 （上行洞/下行洞） 路线名称： 修大高速
隧道编码： S81360827U0140 路线编码： S81
养护机构： 永新东养护站 日 期： 2026 年 6 月 30 日
编号 | 故障日 | 故障地点 | 设备名称 | 故障或事故概要 | 原因及处置 | 修复时间 | 备注
1 | 6月4日 | ZK391+537 | 工业以太网交换机 | 梨树下隧道、肖家山隧道、高且隧道、黄坳隧道视频图像、紧急电话、照明远控、车道指示器、交通信号灯全部离线 | 交换机故障造成业务无法上传，更换设备 | 6月4日 | 上报时间 06041640 接单时间 06041645 修缮时间 06041717
2 | 6月6日 | ZK389+818、YK387+495、YK390+320 | 紧急电话 | ZK389+818、YK387+495、YK390+320紧急电话离线 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月6日 | 上报时间 06061840 接单时间 06061848 修缮时间 06061852
3 | 6月6日 | ZK390+137 | PLC控制器 | 右洞车道指示器全部离线 | 检查发现，plc柜内尾纤故障，更换尾纤后恢复正常 | 6月6日 | 上报时间 06061841 接单时间 06061848 修缮时间 06061857
4 | 6月8日 | ZK389+564 | 情报板（洞内） | ZK389+564情报板故障 | 情报板恢复出厂设置，IP改为初始IP，重新更改IP，设置情报板配置文件后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06081225 接单时间 06091036 修缮时间 06091038
5 | 6月9日 | ZK391+537 | 火灾报警主机 | 大桩号配电房火灾报警系统故障 | 报警主机宕机，重启后设备恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06091030 接单时间 06091036 修缮时间 06091041
6 | 6月9日 | ZK387+320 | 火灾报警主机 | 小桩号配电房火灾报警系统故障 | 火灾报警主机宕机，重新启动后恢复正常 | 6月9日 | 上报时间 06091031 接单时间 06091036 修缮时间 06091046
7 | 6月9日 | YK388+750 | 电力监控通信管理机 | 中间配电房电力监控系统离线 | 电力监控主机宕机，重启后恢复正常 | 6月10日 | 上报时间 06091745 接单时间 06101727 修缮时间 06101804
8 | 6月17日 | YK389+535 | 工业以太网交换机 | YK389+535车行横洞卷帘门故障 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06170959 接单时间 06220942 修缮时间 06221031
9 | 6月22日 | YK389+544 | 情报板（洞内） | YK389+544情报板故障 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220932 接单时间 06220942 修缮时间 06221021
10 | 6月22日 | YK389+535、YK389+793、YK390+077、YK390+297 | 工业以太网交换机 | YK389+535、YK389+793、YK390+077、YK390+297车道指示器故障 | 检查发现，交换机宕机，重启交换机后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220942 修缮时间 06221019
11 | 6月22日 | ZK390+137 | LED灯 | 上行入口行车道加强照明不亮 | 检查发现，空开故障，更换空开后恢复正常 | 6月22日 | 上报时间 06220933 接单时间 06220941 修缮时间 06221010
故障设备数量 | 11 | 更换设备数量 | 4 | 设备完好率 | 99.99%
制表： |  | 复核： |  | 审定：